Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
МО «Половинский сельсовет»
Краснозерского района Новосибирской области
Пояснительная записка
УТВЕРЖДАЮ: / Глава администрации / Юрченко Александр Михайлович / /____________/ / «21» ноября 2019г. / М.П.

2020 г.
Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2034 год МО «Половинский сельсовет» , разработана на основании следующих документов:
- Генерального плана МО «Половинский сельсовет», разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
- Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от 13.02.2006 №8 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно­ технического обеспечения».
и в соответствии с требованиями:
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения МО «Половинский сельсовет» .
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
- паспорт схемы;
- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения МО «Половинский сельсовет» и анализом существующих технических и технологических проблем;
- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;
- перечень мероприятий по реализации схемы;
- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения МО «Половинский сельсовет»
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области
Местонахождение проекта
632920,Новосибирская область, Краснозерский район с. Половинное, ул. Тракторная,11

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СП 31.13330.2012 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;
- СП 30.13330.2012* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Цели схемы
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;
- создание систем водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели
- оборудование водозаборных узлов с установками водоподготовки;
- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО «Половинский сельсовет»;
- гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
- гидрогеологические изыскания для поиска запасов подземной питьевой воды;
- подсчет запасов воды;
- проектирование ЗСО объектов водоснабжения (с утверждением в ТКЗ);
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников, концессионера.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
- Создание современной коммунальной инфраструктуры МО «Половинский сельсовет». Обеспечение качества предоставления коммунальных услуг.
- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения..
- Улучшение экологической ситуации на территории МО «Половинский сельсовет» .
Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации

.

Общие сведения о МО «Половинский сельсовет» .
Половинский сельсовет — сельское поселение в Краснозёрском районе Новосибирской области Российской Федерации.
Административный центр — село Половинное.
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Территория поселения общей площадью 313,51 кв. км. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 350 км от областного центра г. Новосибирска, в 35 км от районного центра р.п. Краснозерское и 2 км от ближайшей железнодорожной станции Краснозерская. Протяженность поселения с севера на юг составляет 26 км. и с запада на восток 35 км.
На территории администрации находится 3 населенных пункта: с. Половинное, п. Голубинский, п. Калиновский. Все население сельское. Крупными селами являются- с.Половинное (административный центр).
Село Половинное является центральным населенным пунктом Половинского сельского поселения. Расположен в центре сельского поселения, в 35 км от районного центра р.п. Краснозерское. На территории села находится железнодорожная станция Краснозерское. Вокруг населенного пункта много озер. Наиболее крупные из них: озеро Лебяжье, озеро Половинное (большое), озеро Мал. Малиновское.
На территории села расположены следующие объекты культурного и социально-бытового обслуживания: школа, детский сад, ФАП, Клуб, библиотека и плоское сооружение (стадион, футбольное поле). Помимо этого в границах населенного пункта расположены различные производственные, транспортные, коммунально-складские объекты. За границей населенного пункта расположен сельскохозяйственный объект – крестьянско-фермерское хозяйство. Так же за границей села расположены объекты сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского назначения. Бойня скота, пять скотомогильников, полигон ТБО и кладбище размещены за пределами населенного пункта.
Поселок Голубинский расположен в южной части Половинского сельского поселения. На территории деревни расположены следующие объекты культурного и социально-бытового обслуживания: школа, бибилиотека, ФАП и Клуб. В населенном пункте расширение жилого фонда не планируется. За пределами населённого пункта расположена объекты сельскохозяйственного назначения. Также за пределами населенного пункта находятся два скотомогильника, кладбище и полигон ТБО.
 В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные органы представительной власти.

Климатические данные МО «Половинский сельсовет» Таблица 1
Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °C	4,1	5,5	14,5	30,7	36,1	36,7	41,1	35,7	36	27,2	11,7	5	41,1
Средний максимум, °C	−12,1	−9,7	−1,9	8,1	18,8	23,4	25,4	22,8	16	7,6	−3,5	−9,9	7,1
Средняя температура, °C	−16,5	−14,8	−7,6	2,3	11,8	17,1	19,4	16,6	10,2	3,1	−6,9	−14	1,7
Средний минимум, °C	−20,9	−19,5	−12,8	−2,4	5,6	11,2	13,8	11,2	5,6	−0,4	−10,3	−18,3	−3,1
Абсолютный минимум, °C	−50,5	−46,3	−36,4	−29,1	−8,6	−2,2	1,5	0	−6,9	−26,4	−40	−45,7	−50,5
Норма осадков, мм	25	18	17	27	34	55	66	60	43	45	37	33	460

В рассматриваемом районе климат континентальный. Он значительно суровее климата районов Европейского и Американского континентов, находящихся на той же географической широте.
Зима суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Во все зимние месяцы возможны оттепели, но они кратковременные и наблюдаются не ежегодно. Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными изменениями от месяца к месяцу и большим количеством осадков. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Санитарно-экологическое состояние территории
.
Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, одной из важнейших задач при осуществлении градостроительной деятельности и территориального планирования является устойчивое развитие. Устойчивое развитие территорий региона предполагает строгое соблюдение ряда ограничений, в том числе экологических. Понятие «экологические ограничения» связано с установлением на федеральном и региональном уровнях системы норм, нормативов, регламентов и правил природопользования, представляющих собой научно-обоснованные количественные границы свойств и характеристик окружающей среды, которые в совокупности обеспечивают ее благоприятное для жизнедеятельности состояние. Экологические ограничения хозяйственной деятельности подразделяются на две категории: планировочные и природные. Планировочные экологические ограничения устанавливаются законодательством, экологическими нормативами, регламентирующими состояние окружающей среды и допустимое воздействие на нее. Примерами могут служить санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и территорий специального назначения, водоохранные зоны поверхностных водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, озелененные территории, особо охраняемые природные территории. Природные ограничения обусловлены распространением и активизацией неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений, в том числе спровоцированных интенсивной хозяйственной деятельностью без учета геоэкологических условий территории.
Целью разработки данного раздела является выявление экологических ограничений (планировочных и природных), существующих на территории Половинского сельского поселения Краснозерского района Новосибирской области, и разработка мероприятий по обеспечению охраны и рационального использованию природных ресурсов при территориальном планировании территории.

Существующая экологическая ситуация
Характеристика состояния воздушного бассейна на территории Половинского сельского поселения, как одного из поселений Краснозерского района, требует рассмотрения общерайонной ситуации по данной проблеме.
Экологическая ситуация сельского поселения оценивалась путем анализа существующих объектов с точки зрения их возможного влияния на атмосферный воздух.
В сельских поселениях основными загрязнителями атмосферного воздуха являются: объекты теплоснабжения, автотранспорт, объекты промышленности, сельское хозяйство.
В сельском поселении основными стационарными источниками выбросов, для которых санитарными нормами требуется установление зон со специальным режимом использования (санитарно-защитные зоны), являются:
- котельные, работающие на твердом топливе (угле);
- объекты производства агропромышленного производства;
- скотомогильники;
- кладбища;
- свалки ТБО.

Основными источниками воздействия объектов на поверхностные и подземные водные объекты являются:
- водопотребление (забор водных ресурсов из поверхностных и\или подземных водных объектов);
- водоотведение (сброс сточных и/или дренажных вод в поверхностные водные объекты или на водосборные площади).
Поверхностные водные объекты
На территории сельского поселения имеются поверхностные водные объекты, в основном озера.
Подземные водные объекты
Согласно данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды в Новосибирской области в 2011 году, Краснозерский район обеспечен пресными подземными водами с минерализацией до 1 г/дм3.
Система водоснабжения Половинского сельского поселения включает в себя 9 рабочих артезианских водозаборных скважины и водопроводную сеть протяженностью 28 км.
Источником водоснабжения на территории сельского поселения являются 9 артезианских скважин:
№ 40690 – 1990г, глубиной 108м;
№ 15847 – 1975, глубиной 63м;
№11651 – 1977г, глубиной 117м;
№К-1995, глубиной 144м;
№1-К – 2009, глубиной 110м;
№502-85 – 1985, глубиной 132м;
№17273 – 1982, глубиной 132;
№П-1964, глубиной 134; №1 – 1964, глубиной 134м.
Установлены 112 водоразборных колонок.
Водопровод требует ремонта. Не установлены приборы учета расхода водопотребления.
Планируется:
- капитальный ремонт сетей водоснабжения с большим процентом износа;
- ремонт или замена колонок;
- капитальный ремонт или замена водопроводных башен.
Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения, ремонту и замене колонок и водопроводных башен улучшат состояние водопроводных сетей, будут способствовать повышению качества питьевой воды, предотвращению потерь водных ресурсов.
Реконструкция и ремонт объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды.
Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.
Водоотведение
Система канализации в с. Половинное состоит из канализационной насосной станции, очистных сооружений (пропускная способность 0,6 тыс. куб.м в сутки) и канализационных сетей протяженностью 2 км.
Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет 51%.
Водоотведение с частной жилой застройки (вывоз жидких отходов) осуществляется специальной машиной (1шт).
Ввиду низкой плотности жилой застройки развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах Половинского сельского поселения не целесообразно. Водоотведение бытовых стоков планируется с использованием выгребных ям гидроизолированных септиков с последующим вывозом спецавтомашинами на очистные сооружения бытовой канализации.
Планируется:
•	замена канализационных сетей с большим процентом износа;
•	реконструкция существующих полей фильтрации;
•	строительство новых очистных сооружений, полной биологической очистки.

Динамика численности населения МО «Половинский сельсовет» Таблица 2

Наименование / населенного пункта	Численность населения, чел.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
МО «Половинский сельсовет»	3297	3234	3178	3148	3116	3109	3109

Рис. 1 - Динамика численности населения МО «Половинский сельсовет»

Прогнозная численность населения в МО «Половинский сельсовет»Таблица 3
Наименование / населенного пункта	Численность населения, человек
	2018 г.	2025 г. / (I очередь)	2034 г. / (расчет. срок)
МО «Половинский сельсовет»	3109	3600	3950

Таким образом, прогнозная численность населения в МО «Половинский сельсовет» увеличится.
Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.
Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.

# Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО «ПОЛОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.
В основном водозаборные узлы (ВЗУ) в населенных пунктах Краснозерского района состоят из артскважин и водонапорных башен, а так же артскважин с резервуарами запаса чистой воды и насосных станций второго подъема.
Система водоснабжения Половинского сельского поселения включает в себя 9 рабочих артезианских водозаборных скважины и водопроводную сеть протяженностью 28 км.
Источником водоснабжения на территории сельского поселения являются 9 артезианских скважин: № 40690 – 1990г, глубиной 108м; № 15847 – 1975, глубиной 63м; №11651 – 1977г, глубиной 117м; №К-1995, глубиной 144м; №1-К – 2009, глубиной 110м; №502-85 – 1985, глубиной 132м; №17273 – 1982, глубиной 132; №П-1964, глубиной 134; №1 – 1964, глубиной 134м.
Водопроводная сеть состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб, диаметром 100-120мм. Водопровод построен в 1975 году. Установлено 112 водоразборных колонок.
Система водоснабжения в районе имеет недостатки в обеспечении бесперебойной подачи воды - маломощные насосы, отсутствие РЧВ, ВНС-II высокий процент износа труб, несвоевременная промывка труб, в результате чего происходит зарастание трубопроводов, что приводит к недостаточной пропускной способности.

В системе водоснабжения Половинского сельского поселения необходимо проведение некоторых работ по реконструкции системы:
- Тампонирование и ликвидация самортизировавших артскважин;
- Строительство дополнительных резервуаров запаса чистой воды;
- Перекладка аварийных и устаревших участков водопроводной сети;
- Организация зоны санитарной охраны первого пояса для всех ВЗУ.

1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
По состоянию на 2019 г. общая численность населения, не охваченного централизованным водоснабжением составляет около 47% от общей численности населения. В территориальной структуре максимальную степень благоустроенности имеют пос. Калиновский и пос. Голубинский, где отмечается 100% обеспеченность водопроводом, в с. Половинное – 40%. Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

 1.1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

В поселении существует три технологические зоны холодного водоснабжения:
- село Половинное;
- пос. Голубинский;
- пос. Калиновский.

1.1.3.1	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения за последние годы не проводилось.

1.1.3.2	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;
Система водоснабжения Половинского сельского поселения включает в себя 9 действующих артезианских водозаборных скважины, на которых установлены насосы марки ЭЦВ-6-10.
Таблица 4 − Информация по источникам водоснабжения
№ по паспорту	Местоположение скважины (населенный пункт)	Год бурения	Глубина бурения	Результаты опробирования скважины при сдаче в эксплуатацию			Сведения о насосе		Физический дебит насоса, м3/час	Количество часов работы насоса в сутки	Среднесуточный отбор воды из скважины, м3
				статистический уровень, м	динамический уровень, м	Дебит\, м3/час	тип, марка	глубина установки
40690	С Половинное	1990	108	60	70	10	ЭВЦ 6/10	70	10	10	100
15847	С Половинное	1975	63	-2	14	8	ЭВЦ 6/10	55	10	10	100
11651	С Половинное	1971	107	-28	55	10	ЭВЦ 6/10	95	10	10	100
17273	С Половинное	1982	132	3	35	8	ЭВЦ 6/10	70	10	10	100
15014	С Половинное	1977	117	5	33	5	ЭВЦ 6/10	80	10	10	100
К-1995	Ст Краснозерская	1995	144	21	36	12	ЭВЦ 6/10	42	10	10	120
	П.Голубинский	1985	132	8	12	7	Эвц-6	18	8	8	78
№1	ЗАО «Половинновский элеватор»						ЭВЦ 6/10	70	8	8
	ЗАО «Половинновский элеватор»						ЭВЦ 6/10	65	10	8

1.1.3.3	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для водоснабжения потребителей используется подземные источники.
Качество воды определяется по ряду показателей и соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.
Сооружения для очистки воды отсутствуют.
Очистка подаваемой в сеть воды не требуется. Вода соответствует нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Аварий и инцидентов на источнике водоснабжения за рассматриваемый период не зафиксировано.
Контроль качества питьевой воды производится в соответствии с программой производственного контроля в Аккредитованной испытательной лаборатории.
Анализ данных лабораторных исследований параметров качества воды нарушение не выявил.

1.1.3.4	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосное оборудование в данной системе водоснабжения представлено скважными насосами ЭЦВ 6-10, установленными в водозаборных скважинах. Информация о степени изношенности насосного оборудования отсутствует.
Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.
Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

1.1.3.5	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Система водоснабжения Половинского сельского поселения включает в себя 9 рабочих артезианских водозаборных скважины и водопроводную сеть протяженностью 28 км.
Водопроводная сеть состоит из стальных, полиэтиленовых и асбестоцементных труб, диаметром 100-120мм. Водопровод построен в 1975 году. Установлено 112 водоразборных колонок.
Таблица 5 – Характеристика тепловых сетей
№	Участок водопроводной сети	Длина участка, км.	Диаметр трубы, мм.	Водоразборные колонки, шт.	Пожарные гидранты (ПГ), шт.

1	С. Половинное 1966 г.	15,1	100	47	3
2	Трудовик 1989г с. Половинное .	2	100	10	-
3	Ст. Краснозерская 1977 с. Половинное	3,5	100	10	1
4	П.Голубинский	3,9	100	26	1
5.	ОАО Половинновский элеватор с. Половинное	3,5	100	19	1

В связи с высокой степенью изношенности сетей возможно вторичное загрязнение водопроводной воды. Вторичное загрязнение, как правило, обусловлено увеличением содержания железа в воде. Накапливаясь в человеческом организме, железо разрушает печень, иммунную систему, увеличивает риск инфарктов.
Также высокая степень изношенности сетей приводит к высокой аварийности на сетях.
Таким образом, существующее состояние распределительной сети поселения является неблагоприятным фактором в обеспечении населения качественной питьевой водой.
Система водоснабжения в районе имеет недостатки в обеспечении бесперебойной подачи воды - маломощные насосы, отсутствие РЧВ, ВНС-II высокий процент износа труб, несвоевременная промывка труб, в результате чего происходит зарастание трубопроводов, что приводит к недостаточной пропускной способности.
В системе водоснабжения Половинского сельского поселения необходимо проведение некоторых работ по реконструкции системы:
˗	Тампонирование и ликвидация самортизировавших артскважин;
˗	Строительство дополнительных резервуаров запаса чистой воды;
˗	Перекладка аварийных и устаревших участков водопроводной сети;
˗	Организация зоны санитарной охраны первого пояса для всех ВЗУ.

1.1.3.6	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Информация об описании существующих технических и технологических проблемах, возникающих при водоснабжении Половинского сельского поселения, исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды отсутствует.

1.1.3.7	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях непосредственно в подвалах жилых зданий.

1.1.4	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория МО «Половинский сельсовет» не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.1.5	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Вся коммунальная инфраструктура по водоснабжению находится в муниципальной собственности Половинского сельсовета и передана в аренду в МУП «Половинского ЖКХ».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
1.2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Принципы развития систем водоснабжения МО «Половинский сельсовет»:

- Охват сетями водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки поселения.
- Повышение производительности централизованной системы водоснабжения в соответствии с ростом водопотребления;
- Повышение надежности водоснабжения поселения;
- Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- Снижение тарифов на воду за счет повышения энергоэффективности и снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт систем водоснабжения.

Направления развития систем водоснабжения с. Половинное :
Основной проблемой в системе водоснабжения с. Половинное является высокая доля потерь воды, обусловленная несанкционированными подключениями.
Перспективная система водоснабжения с. Половинное принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.

Целевые показатели

В соответствии к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений.
В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития МО «Половинский сельсовет» являются:
- поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);
- развитие социально-бытовой инфраструктуры;
- улучшение условий жизни населения;
- развитие транспортной инфраструктуры.

Проект инженерного обеспечения территории Половинского сельского поселения Краснозерского района Новосибирской области разрабатывается на расчетный срок с выделением первой очереди строительства.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.
Расход воды на одного человека в сутки принимаются следующие:
- многоэтажной застройки с полным благоустройством ‑ 230 л/сутки;
- коттеджной и индивидуальной застройки ‑ 170 л/сутки.
Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице.
Запасы артезианских вод по сельскому поселению позволяют покрыть существующие расходы. Отбор подземных вод планируется производить из действующих и вновь проектируемых ВЗУ (строительство новых резервуаров запаса воды и водопроводных насосных станций второго подъема) с организацией зон санитарной охраны первого пояса.
Конкретные места размещения новых ВЗУ, границы их территорий, а так же состав каждого из узлов будут определены на последующих стадиях проектирования.
Таким образом, в перспективе предполагается развитие системы водоснабжения с целью обеспечения населения МО «Половинский сельсовет» надежным водоснабжением.
Комплексное решение первоочередных задач поможет частично решить проблемы социального характера. Создание новых предприятий приведет к увеличению рабочих мест, соответственно к снижению уровня безработицы и привлечению в поселок новых трудовых ресурсов.
Стабилизация всех производств приведет к увеличению местного бюджета, следовательно, можно будет выделить больше средств на социальное развитие района (образование, медицину, развитие инфраструктуры поселка).
Развитие муниципального образования основывается на численности населения.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Нормы водопотребления для населения приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 150 л/сут на 1 человека (с учетом улучше­ния уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).
Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.
Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:
Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

- gcр – норма водопотребления, л/сут на 1 чел;
- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки городского поселения;
Нормативы	потребления	коммунальных	услуг	по	холодному	и горячему водоснабжению на территории поселения составляют:
по холодному водоснабжению:
- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 куб. метр в месяц на 1 человека;
- для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 куб. метр в месяц на 1 человека.
по горячему водоснабжению:
- для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 3,3 куб. метр в месяц на 1 человека;
- для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 1,097 куб. метр в месяц на 1 человека.
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Общая площадь жилищного фонда Половинского сельского поселения составляла 76,2 тыс. кв. м или 9,8% площади жилищного фонда Краснозерского района. Средняя жилищная обеспеченность составила 19,7 чел./ кв. м. и была ниже средней по району (24,1 кв. м на человека).
Распределение жилищного фонда по территории поселения соответствует распределению численности населения. Таким образом, распределение жилищного фонда по территории выглядит следующим образом:
- с. Половинное- 70,5 тыс. кв. м. или 92,5%;
- пос. Голубинский составила 5,5 тыс. кв. м. или 7,2%, %;
- пос. Калиновский составила 0,2 тыс. кв. м. или 0,3% общей площади жилищного фонда поселения.
Общее количество жилых домов составило 1019 единиц, при этом, все дома являются заселенными. В территориальной структуре 965 домов было расположено в с. Половинное (94,7%). В пос. Голубинский было расположено 52 дома (5,1%), в пос. Калиновский 2 дома (0,2%).
Жилищный фонд Половинского сельского поселения преимущественно частный. Из общей площади жилищного фонда 71,0 тыс. кв. м. или 93,2% находится собственности. Соответственно 5,2 тыс. кв. м. или 6,8% находится в муниципальной собственности. В динамике общее увеличение площади жилищного фонда связано с уменьшением именно муниципального жилищного фонда.
В территориальной структуре объём прироста жилищного фонда по пос. Половинное значительно превышали темпы роста по пос. Голубинский и пос. КалиновскийСреднегодовой темп увеличения жилищного фонда по населенным пунктам составил:
- с. Половинное – 0,3 тыс. кв.м. или 0,4%;
- пос. Голубинский – 0,04 тыс. кв.м. или 0,7%;
- изменений площади жилищного фонда в пос. Калиновский не отмечалось.
Почти 16,5 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, т.е. 21,7% всего жилого фонда поселения было размещено в ветхих и аварийных строениях. При этом ветхий фонд по материалу стен на 100% является деревянным. Наибольшую площадь имеет жилищный фонд со степенью износа от 31 до 65% - 38,7 тыс. кв. м. или 50,8%. Площадь жилищного фонда со степенью износа до 30% составляет 21,0 тыс. кв. м. или 27,6%.
В территориальной структуре ветхий и аварийный жилищный фонд присутствует только в с. Половинное. При этом именно в с. Половинное отмечается наибольшая площадь жилья с процентом износа до 30%. В пос. Голубинский весь жилищный фонд имеет процент износа от 31 до 65%. В пос. Калиновский весь жилищный фонд с процентом износа менее 30%.
По материалу жилищный фонд поселения достаточно дифференцирован. Сравнительно высокий удельный вес имеют следующие материалы:
- дерево– 16,1 тыс. кв. м. или 21,1%;
- смешанные материалы–18,0 тыс. кв. м. или 23,6%;
- камень и кирпич–13,0 тыс. кв. м. или 17,1%%
- прочие материалы – 25,1 тыс. кв. м. или 32,9%
Наименьшая доля жилищного фонда отмечается по блочным материалам стен (4,0 тыс. кв. м. или 5,2%). В поселении полностью отсутствуют дома, построенные из железобетонных панелей.
В территориальном разрезе по материалу стен наиболее диверсифицирована структура жилищного фонда в с. Половинное, где жилищный фонд представлен практически всеми материалами стен. Жилищный фонд пос. Голубинский полностью каменный и кирпичный. В поселке Калиновский жилищный фонд по материалы стен выполнен полностью из смешанных материалов.
Уровень благоустройства жилищного фонда поселения сравнительно высок. Из всех видов благоустройства на территории Половинского сельского поселения представлены: водопровод, канализация, центральное отопление. Часть жилищ оборудовано ваннами и напольными электроплитами. Жилищный фонд поселения полностью не газифицирован.
Максимальная площадь жилищного фонда благоустроена напольными электроплитами (50,3 тыс. кв. м или 66,0%) и водопроводом (35,8 тыс. кв. м или 47,0%); минимальные показатели отмечаются по благоустройству ваннами, канализацией и центральным отоплением.
Таким образом, Половинское сельское поселение характеризуется сравнительно высокими показателями качества жилищного фонда при относительно низкой обеспеченности населения жилищным фондом. Жилищный фонд поселения характеризуется сравнительно низкой степенью износа, при высоких показателях ввода нового жилья. Также для поселения характерна положительная динамика увеличения общей площади жилищного фонда, а также сравнительно высокие показатели благоустройства жилищного фонда, что в значительной степени определяет комфортность условий проживания и нормальный уровень жизни населения.
Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы, как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления.
Основными типами жилища для муниципального строительства следует при¬нимать дома многоквартирные блокированные, секционного типа с приквартирными участками или двориками перед частью квартир (п. 5.2.2, СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»).
В индивидуальном строительстве основной тип дома - одноквартирный. Помимо одноквартирных, возможно применение блокированных домов, в том числе двухквартирные, с приквартирными участками при каждой квартире (п. 5.2.1, СП 30- 102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства»).

Сведения по жилищному фонду, тыс. м2 общей площади Таблица 6

	Общая площадь, тыс. кв. м	в том числе площадь по проценту износа
		от 0 до 30%		от 31 до 65 %		свыше 65 %		в том числе:
		тыс. кв. м	%	тыс. кв. м	%	тыс. кв. м	%	свыше 70 % - каменных (ветхое жилье)	свыше 65 % - деревянных и прочих (ветхое жилье)
Половинское сельское поселение	76,2	21,0	27,6%	38,7	50,8%	16,5	21,7%	0,0	4,5
в том числе:
село Половинное	70,5	20,8	29,5%	33,2	47,1%	16,5	23,4%	0,0	4,5
пос. Голубинский	5,5	0,0	0,0%	5,5	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0
пос. Калиновский	0,2	0,2	100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей.
Общий баланс потребления холодной воды Таблица 7

№ п.п.	Потребители	Существующие значения
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	Потребление	224651,16	615,48	738,58	43,08	17,10
2	Собственные нужды	11232,56	30,77	36,93	2,15	0,85
3	Потери	13479,07	36,93	44,31	2,59	1,03
4	Итого	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

  Территориальный баланс потребления холодной воды Таблица 8

№ п.п.	Потребители	Существующие значения
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	с. Половинное;	235165,12	644,29	773,15	45,10	17,90
2	пос. Голубинский;	12906,98	35,36	42,43	2,48	0,98
3	пос. Калиновский;	1290,70	3,54	4,24	0,25	0,10
	Итого	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98

Рисунок 2 – Территориальная структура годового расхода воды МО «Половинский сельсовет»

1.3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс потребление холодной воды Таблица 9

№ п.п.	Потребители	Существующие значения
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	Население	75588,51	207,09	248,51	14,50	5,75
2	Бюджетные потребители	18500,68	50,69	60,82	3,55	1,41
3	Прочие	130561,97	357,70	429,24	25,04	9,94
4	Собственные нужды	11232,56	30,77	36,93	2,15	0,85
5	Потери	13479,07	36,93	44,31	2,59	1,03
6	Итого	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98
8	Всего	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98

Рисунок 3 - Структура годового расхода воды МО «Половинский сельсовет»

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды городского поселения, полив территории и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке Таблица 10
№ г.п.	Потери	Существующие значения		Прогноз на 2025 год		Прогноз на 2034 год
		Годовой объем, м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.
1	Потери	13479,07	36,93	12131,16	33,24	10783,26	29,54

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

1.3.4	Сведения	о	фактическом	потреблении	населением	горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом	потреблении	населением	горячей, питьевой, технической воды Таблица 11

№ п.п.	Потребители	Существующие значения
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	Потребление	224651,16	615,48	738,58	43,08	17,10

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

Приборы учета воды не устанолены. Отсутствие приборов учета у большинства потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции до потребителей.

1.3.6	Анализ	резервов	и	дефицитов	производственных	мощностей системы водоснабжения поселения

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2012 «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:
- на хозяйственно-питьевые нужды;
- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;
- на производственно-технические цели;
- на пожаротушение;
Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:
gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02- 84*, раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты, отражают влияние численности населения, принимаются по СП 31.13330.2012, раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СП 31.13330.2012, раздел 5.3.)
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).
Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей полученные расчетным путем по вышеприведенной методике составляют 9,09 л/с.
Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.
Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.
Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.
Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями Таблица 12

№ п.п.	Потребители	Существующие значения					Прогноз на 2025 год					Прогноз на 2034 год
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	Население	75588,51	207,09	248,51	14,50	5,75	85637,85	234,62	281,55	16,42	6,52	88360,44	242,08	290,50	16,95	6,72
2	Бюджетные потребители	18500,68	50,69	60,82	3,55	1,41	20960,31	57,43	68,91	4,02	1,60	21626,68	59,25	71,10	4,15	1,65
3	Прочие	130561,97	357,70	429,24	25,04	9,94	147919,92	405,26	486,31	28,37	11,26	152622,58	418,14	501,77	29,27	11,62
4	Собственные нужды	11232,56	30,77	36,93	2,15	0,85	10109,30	27,70	33,24	1,94	0,77	9098,37	24,93	29,91	1,74	0,69
5	Потери	13479,07	36,93	44,31	2,59	1,03	12131,16	33,24	39,88	2,33	0,92	10783,26	29,54	35,45	2,07	0,82
6	Итого	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98	276758,55	758,24	909,89	53,08	21,06	282491,32	773,95	928,74	54,18	21,50
8	Всего	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98	276758,55	758,24	909,89	53,08	21,06	282491,32	773,95	928,74	54,18	21,50

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02- 84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 773,95 м3/сут.
Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:
Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),
где Ксут.max=1,2 составят:
на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 773,95= 928,74 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:
Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],
где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.
10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);
3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;
24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.
На расчётный срок: Qрист.=[ 928,74 /24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 19,78 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 45,66 м3/час. Существующие иисточники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.8.	Описание	централизованной	системы	горячего	водоснабжения	с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанавливаемых в центральных тепловых пунктах (ЦТП) и обслуживающих, как правило, группу зданий. В отдельных случаях водонагреватели могут размещаться в специальных помещениях непосредственно в подвалах жилых зданий.
В с. Половинное отсутствуют закрытые системы горячего водоснабжения.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической	воды (годовое, среднесуточное, максимальное	суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды Таблица 13

№ п.п.	Потребители	Существующие значения					Прогноз на 2025 год					Прогноз на 2034 год
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	Население	75588,51	207,09	248,51	14,50	5,75	85637,85	234,62	281,55	16,42	6,52	88360,44	242,08	290,50	16,95	6,72
2	Бюджетные потребители	18500,68	50,69	60,82	3,55	1,41	20960,31	57,43	68,91	4,02	1,60	21626,68	59,25	71,10	4,15	1,65
3	Прочие	130561,97	357,70	429,24	25,04	9,94	147919,92	405,26	486,31	28,37	11,26	152622,58	418,14	501,77	29,27	11,62
4	Собственные нужды	11232,56	30,77	36,93	2,15	0,85	10109,30	27,70	33,24	1,94	0,77	9098,37	24,93	29,91	1,74	0,69
5	Потери	13479,07	36,93	44,31	2,59	1,03	12131,16	33,24	39,88	2,33	0,92	10783,26	29,54	35,45	2,07	0,82
6	Итого	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98	276758,55	758,24	909,89	53,08	21,06	282491,32	773,95	928,74	54,18	21,50
8	Всего	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98	276758,55	758,24	909,89	53,08	21,06	282491,32	773,95	928,74	54,18	21,50

    1. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В поселении существует три технологические зоны холодного водоснабжения:
˗	село Половинное;
˗	пос. Голубинский;
˗	пос. Калиновский.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов , в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической	воды Таблица 14

№ п.п.	Потребители	Существующие значения					Прогноз на 2025 год					Прогноз на 2034 год
		Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек	Годовой объем потребления, м3	Средний суточный расход, мЗ/сут.	Максимальный суточный расход, мЗ/сут	Максимальный часовой расход, м.куб/час	Максимальный секундный расход, л/сек
1	Население	75588,51	207,09	248,51	14,50	5,75	85637,85	234,62	281,55	16,42	6,52	88360,44	242,08	290,50	16,95	6,72
2	Бюджетные потребители	18500,68	50,69	60,82	3,55	1,41	20960,31	57,43	68,91	4,02	1,60	21626,68	59,25	71,10	4,15	1,65
3	Прочие	130561,97	357,70	429,24	25,04	9,94	147919,92	405,26	486,31	28,37	11,26	152622,58	418,14	501,77	29,27	11,62
4	Собственные нужды	11232,56	30,77	36,93	2,15	0,85	10109,30	27,70	33,24	1,94	0,77	9098,37	24,93	29,91	1,74	0,69
5	Потери	13479,07	36,93	44,31	2,59	1,03	12131,16	33,24	39,88	2,33	0,92	10783,26	29,54	35,45	2,07	0,82
6	Итого	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98	276758,55	758,24	909,89	53,08	21,06	282491,32	773,95	928,74	54,18	21,50
8	Всего	249362,79	683,19	819,82	47,82	18,98	276758,55	758,24	909,89	53,08	21,06	282491,32	773,95	928,74	54,18	21,50

1.3.12. Сведения	о фактических	и планируемых	потерях	горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения
Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке Таблица 15

№ г.п.	Потери	Существующие значения		Прогноз на 2025 год		Прогноз на 2034 год
		Годовой объем, м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Годовой объем, м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.
1	Потери	13479,07	36,93	12131,16	33,24	10783,26	29,54

1.3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Информация о потреблении горячей, питьевой, технической воды в МО «Половинский сельсовет» в Таблица 14.

1.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 45,66 м3/час. Существующие источники водоснабжения не удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Статусом гарантирующей организации наделена организация МУП «Половинского ЖКХ».

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения" формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем ресурсоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения)

Проектом предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.
Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:
1.	Ремонт водопроводных сетей;
2.	Установка приборов учета для систематизированного контроля потребления воды на объектах промышленности и социальной сферы;
3.	Устройство сооружений водоподготовки;
4.	Разработка и реализация муниципальных программ обеспечения населения питьевой водой;
5.	Обеспечение населения питьевой водой гарантированного качества.

1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации	схем водоснабжения с разбивкой по годам

Запасы артезианских вод по сельскому поселению позволяют покрыть существующие расходы. Отбор подземных вод планируется производить из действующих и вновь проектируемых ВЗУ (строительство новых резервуаров запаса воды и водопроводных насосных станций второго подъема) с организацией зон санитарной охраны первого пояса. Для удовлетворения потребителей в воде питьевого качества необходимо провести следующие мероприятия:
- на каждом ВЗУ необходимо осуществлять постоянный контроль за качеством воды, заключив договор с органами Роспотребнадзора для проведения анализов воды и принятия необходимых мер при несоответствии нормативным показателям;
- обследовать скважины с истекшим амортизационным сроком (25-30 лет), оценить возможность их дальнейшей эксплуатации, определить причины низкого дебита скважины или ухудшения качества воды и принять обоснованное решение на тампонаж скважины, исключив возможность затрубного поступления загрязнений в водоносный горизонт и получить разрешение на бурение новой скважины заданной производительности или переоборудовать скважины более производительными насосами;
- пробурить и выполнить монтаж новых артскважин;
- построить дополнительные резервуары запаса чистой воды на водозаборных узлах;
- подключить к централизованным системам водоснабжения планируемую застройку, включая существующий частный сектор, путем строительства кольцевых водопроводных сетей и присоединения их к существующим;
- изношенные участки водопроводных сетей и сети с недостаточным диаметром заменить на сети, обеспечивающие пропускную способность;
- расширить систему технического водоснабжения из поверхностных источников, построить на берегах водоемов пирсы для подъезда спецмашин.
- Организовать зону санитарной охраны первого пояса всех ВЗУ:
- оградить сплошным забором территорию ВЗУ, озеленить и благоустроить;
- провести охранные мероприятия общие для всех водопроводных сооружений и территорий: заасфальтировать подъезды, герметически закрыть все ходы и лазы в водопроводных сооружениях для исключения возможности проникновения загрязнений через устья скважин.
Конкретные места размещения новых ВЗУ, границы их территорий, а так же состав каждого из узлов будут определены на последующих стадиях проектирования.
Таблица 18
№	Наименование мероприятия	Срок реализации

1	2	3
1	Увеличение объема выработки (подъема) воды	к 2034 г.
2	Снижение объема воды, используемой на собственные нужды (технологические цели)	к 2034 г.
3	Увеличение объема отпуска в водопроводную сеть	к 2034 г.
4	Снижение объем потерь	к 2034 г.
5	Увеличение объема реализации воды	к 2034 г.

Объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации.
Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.
Программно- целевой метод обоснован:
- значимостью мероприятий в сферах водоснабжения, водоотведения и экологическом секторе жизнедеятельности поселения;
- невозможностью выполнения мероприятий Инвестиционной программы иными способами.
- необходимостью внедрения современных научно- технических достижений;
- необходимостью концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях;
Наличие программы позволит организовать работу по привлечению средств из бюджетов различных уровней.
Положительной особенностью решения проблем поселения программно- целевым методом является возможность проведения мониторинга Инвестиционной программы по целевым индикаторам, представленным в натуральных величинах и характеризующих существующее состояние коммунальной системы водоснабжения и водоотведения, а также динамику их изменения по годам в процессе выполнения намеченных мероприятий.

1.4.2	Технические	обоснования	основных	мероприятий по	реализации	схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения , санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Ремонт существующих и строительство новых водопроводных сетей позволит:
- обеспечить централизованное водоснабжение;
- повысить надежность работы сети;
- снизить аварийность и утечки по сети;
- улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию давления в системе, обеспечить надежность пожаротушения, улучшить качество подаваемой в сеть воды.

1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Информация о вновь строящихся и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует. Объекты, предложенные схемой, к строительству или реконструкции указаны в п. 1.4.

1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение отсутствуют

1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В МО «Половинский сельсовет» отсутствуют абоненты, осуществляющие расчет за потребленную воду по счетчикам учета холодной воды.

1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения , городского округа и их обоснование

Водоснабжение МО «Половинский сельсовет» предусматривается по существующей схеме с реконструкцией магистральных и распределительных сетей водоснабжения.
Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

1.4.7.	Рекомендации	о	месте	размещения	насосных	станций,	резервуаров, водонапорных башен
В МО «Половинский сельсовет» отсутствует необходимость устройства дополнительных насосных станции и регулирующих емкостей.
Схемой водоснабжения предлагается проведение капитального ремонта существующих водонапорных башен.

1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения
В связи с отсутствием планов по устройству дополнительных объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения границы зон их размещения не приводятся.

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения , холодного водоснабжения.
Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены на отсутствуют.

    1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества
Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов.
Холодная и горячая вода определенного объема и установленного качества подается потребителям с. Половинное через гарантирующую организацию МУП «Половинского ЖКХ» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной и горячей воды. Мероприятия по обеспечению надежности обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему. Качество подаваемой воды контролируется по результатам анализов контролирующими органами.

1.4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
В соответствии с проектом приоритетными направлениями развития МО «Половинский сельсовет» являются:
- поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности;
- развитие газовой инфраструктуры;
- развитие социально-бытовой инфраструктуры;
- улучшение условий жизни населения;
- развитие транспортной инфраструктуры.
Объекты данных отраслей необходимо обеспечить централизованным водоснабжением. Данные меры позволят создать благоприятную инфраструктуру поселка и тем самым повысить благосостояние жителей.

1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.
Потери воды при ее транспортировке рекомендуется уменьшить с помощью следующих мероприятий:
- замена аварийных трубопроводов;
- снижение объема скрытых утечек.
Реализация данных мероприятий позволит к 2034 г. снизить потери воды с 36,93 м3/сут. до 29,54 м3/сут.

1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды
Для определения точных показателей загрязнений и возможности подбора требуемой схемы очистки, необходимо провести анализы по следующим показателям:
- микробиологические;
- органолептические;
- обобщенные;
- неорганические и органические вещества;
- радиологические.
Необходимо периодически производить отбор проб добываемой воды и лабораторные испытания на соответствие качества нормативным показателям. После заключения лаборатории, при необходимости, корректируется работа очистных сооружений, их состав и производительность.
Кроме того должны быть запроектированы зоны санитарной охраны водных объектов, установлены их границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":(название привести в соответствие).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.
Мероприятия для зон санитарной охраны
На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.
На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.
1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения" включает в себя с разбивкой по годам
Таблица 17
Наименование мероприятия	Ожидаемый эффект	Ожидаемый эффект	Стоимость, тыс. руб.
			2020-2034	Всего
Замена изношенных труб водопровода утепление короба водопровода (с. Половинное)	1. Охват сетями водоснабжения 100% территории существующей и перспективной застройки населенных пунктов; 2. Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления; 3. Повышение надежности водоснабжения; 4. Повышения качества воды систем централизованного водоснабжения до уровня требований СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 5. Снижение тарифов на воду за счет повышения энергоэффективности и снижения издержек.	улучшение качества услуги ХВС, снижение потерь	37000	37000
Установка счетчиков подъема воды на водозаборах с. Половинное		снижение потерь, улучшение учета	1500	1500
Ремонт центрального водовода, замена задвижек на колодцах		снижение потерь	19400	19400
Оформление лицензии на водопользование и границ водоохранных зон			150	150

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2019 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
1.6.1.	Оценка	стоимости	основных	мероприятий	по	реализации схем водоснабжения;
Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития водоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляется за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД котлоагрегатов, уменьшение потерь при реконструкции сетей, и т.д.) и надбавки к тарифу в соответствии со сценариями.
Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий:
Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
1.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
2.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
3.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет собственных средств ресурсоснабжающих компаний.
4.	Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала.
5.	20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
6.	60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
7.	100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – остальное за счет заемного капитала.
На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестиционного проекта:
- Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период;
- Индекс рентабельности инвестиций PI;
- Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности.
С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности ресурсоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы ресурсоснабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-дефляторы, установленные в соответствии:
- с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов из письма Минэкономразвития России;
- с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируемых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской Федерации.
Период расчета для инвестиционного проекта – 15 лет (2017 – 2032 гг.). Шаг расчета – 1 год.

Индексы-дефляторы МЭР
Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в Таблице.
Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР Таблица 18
Показатель	Значение показателя по годам расчетного периода
	2019	2020	2021	2025	2023	2024	2025	2026	2027	2032	2029	2030	2031	2032	2033
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Инфляция (ИПЦ), среднегодовая	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Рост цен на электроэнергию на оптовом рынке, %	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем ресурсоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных средств потребителей.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправданными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источника, сетей, потребителей.
Увеличение тарифа в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного ресурсоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполагает установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для ресурсоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестиционных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта.
Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного капитала является эффект финансового рычага.
Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабельности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала и уменьшить финансовые риски.
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. Отрицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков.
По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успешных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного капитала не ниже прироста доходности вложений в активы.
Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности собственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного капитала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность собственного капитала.
Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала.
Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подобных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (например, муниципальная) или залог оборудования.
Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу.

1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1 Показатели качества воды.
Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям, представленным в таблице.
Таблица 19 − Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям
Показатели	Единицы измерения	Нормативы
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл <1>	Отсутствие
Общие колиформные бактерии <2>	Число бактерий в 100 мл <1>	Отсутствие
Общее микробное число <2>	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	Не более 50
Колифаги <3>	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл	Отсутствие
Споры сульфитредуцирующих клостридий <4>	Число спор в 20 мл	Отсутствие
Цисты лямблий <3>	Число цист в 50 л	Отсутствие

Таблица 20 − Обобщенные и неорганические показатели качества воды
Наименование показателей, / ингредиентов и др.	Фактическое значение показателя	Нормируемое значение показателя
1	2	3
1.3алах при 20°С, баллы	0	На более 2
при нагревании до 60е С, баллы	0	Не более 2
2. Привкус» баллы	0	Не более 2
3. Мутность, мг/дм3	менее 0,58	Не более 1,5
4.Цветность, град	0	Не более 20
5.Водородный показатель	7,93	6,0- 9,0
6. Жесткость, град.	1,85	Не более 7,0
8. Кальций, мг/дм3	18,0
9. Магний, мг/дм3	11.4	Не более 50,0
10. Хром, мг/дм3	менее 0,025	Не более 0,05
11. Фторид-ион, мг/дм3	0,12	Не более 1,2
12. Сульфаты, мг/дм3	4,7	Не более 500
13. Нитраты (по NO3 ), мг/дм3	0,2	Не более 45
14. Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3	0,6	Не более 5,0
15. Нитриты (по N02), мг/дм3	менее 0,003	Не более 3,0
16. Аммиак и аммоний-ион, мг/дм3	менее 0,05	Не более 2,0
17. Железо, мг/дм3	менее 0.1	Не более 0,3
18. Марганец, мг/дм3	менее 0,05	Не более 0,1
19.0бщая минерализация, мг/дм3	198,6	Не более 1000
20. Хлориды, мг/дм3	3,5	Не более 350
21. Медь, мг/дм3	менее 0,001	Не более 1,0
22. Мышьяк, мг/дм3	менее 0,002	Не более 0,05
23. Свинец, мг/дм3	менее 0,001	Не более 0,03
24. Кадмий, мг/дм3	менее 0,0005	Не более 0,001
2S. Цинк, мг/дм3	менее 0,01	Не более 5,0
26. Молибден, мг/дм3	менее 0,0025	Не более 0,25
27. Ртуть, мг/дм3	0,0005±0,0001	Не более 0,0005
28. Алюминий, мг/дм3	менее 0,04	не более 0,5
29. Нефтепродукты, мг/дм3	0,0411±0,0185	Не более 0,1
30. Фенольный индекс, мг/дм3	менее 0,0005	Не более 0,25
31. Бор, мг/дм3	менее 0,05	Не более 0,5
32. АПАВ, мг/дм3	менее 0,025	Не более 0,5
33. Никель, мг/дм3	менее 0,005	Не более 0,1
34. Бериллий, мг/дм3	менее 0,0001	Не более 0,0002

Таблица 21 − Радиологические показатели качества воды
Определяемые / показатели	Результаты / исследований	Неопределенность / измерения	Гигиенический норматив	Единицы / измерения
Удельная суммарная альфа-активность	-	0,010	<0,2	Бк/кг
Удельная суммарная бета-активность	-	0,011	< 1,0	Бк/кг
Радон-222	-	1,17	<60	Бк/кг

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.
Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.
В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
- Выход из строя глубинного насоса;
- Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети;
- Аварийная ситуация на электросетях;
- Резкое ухудшение качества питьевой воды.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Информация о показателях качества обслуживания абонентов отсутствует.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке.

Доля потерь воды в системе составляет 5,41%.

Рисунок 4 − Доля потерь воды в системе водоснабжения

1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.

1.7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства отсутствуют.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели учитываются:
- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;
- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
- при разработке производственных программ регулируемых организаций.
Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:
- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;
- результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;
- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Таблица 22

Используемые данные	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	100	91,67	57,72	36,34	22,88	14,41	9,07	5,71	3,60	2,26	1,43	0,90	0,57	0

Аварийность централизованных систем водоснабжения	ед. / 100 км.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене	%	100	95,62	90,87	86,12	81,37	76,62	71,87	67,12	62,37	57,62	52,87	48,12	43,37	11

Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»	мин	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Уровень потерь воды при транспортировке	%	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%
Удельный расход электрической энергии в отопительный период	кВт*час/м3	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Удельный расход электрической энергии в bt;отопительный период	кВт*час/м3	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.
1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
˗	от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
˗	субъектов Российской Федерации;
˗	органов местного самоуправления;
˗	на основании заявлений юридических и физических лиц;
˗	выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Половинский сельсовет» .

Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО «ПОЛОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
2.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.
Система канализации в с. Половинное состоит из канализационной насосной станции, очистных сооружений и канализационных сетей протяженностью 2км.
Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 0,6 тыс куб.м./сут. Ввод в эксплуатацию – 1986. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства оставляет 51%.
Канализационные сети состоят из стальных труб диаметром 65 мм.
Централизованным водоотведением обеспечено 3 двухэтажных дома, остальной жилой фонд использует индивидуальные выгребные ямы.
Водоотведение с частной жилой застройки (вывоз жидких отходов) осуществляется специальной машиной (1шт).
Дождевая канализация закрытого типа в Половинском сельском поселении отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.
Отсутствие дождевой канализации также способствует:
- развитию процесса подтопления - плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;
- формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;
- проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

2.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Информация о результатах технического обследования централизованной системы водоотведения сельского поселения отсутствует.

2.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В Половинском сельском поселении существует единственная технологическая зона водоотведения, частично охватывающая территорию села Половинное.
Схема системы централизованной канализации представлена на рисунке.

Рисунок 6 − Схема сетей централизованной канализации

2.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Септики применяют для предварительной обработки сточных вод, поступающих от малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов, с расходом не более 25 м3/сутки.
Септик представляет собой прямоугольный или круглый проточный резервуар, в котором из сточной воды при ее медленном движении выпадают взвешенные вещества. Выпавший осадок находится в резервуаре от 6 до 12 мес., в течение которых он подвергается анаэробному разложению. Чтобы обеспечить малую скорость движения сточной воды и возможность длительного пребывания осадка, объем септиков должен быть очень большим. Вследствие этого стоимость их получается высокой.
Достоинство септиков состоит в том, что процент задержания в них нерастворенных веществ довольно высок. Однако септикам свойственны существенные недостатки. Вследствие непрерывного поступления в них свежих порций осадка распад органического вещества зачастую идет лишь до образования жирных кислот без последующего превращения их в метан и углекислоту. Накопление кислот вызывает замедление процесса сбраживания.
Мельчайшие пузырьки газа (метана, диоксида углерода и частично сероводорода), выделяющиеся в результате сбраживания осадка, поднимаются наверх и увлекают за собой иловые частицы, которые образуют на поверхности септика уплотненную корку. Толщина корки обычно колеблется от 0,35 до 0,4 м, но иногда достигает 1 м.
Всплывающие и опускающиеся частицы осадка, насыщенные гнилостными газами, соприкасаясь с очищаемой водой в септике, снова загрязняют ее, затрудняя дальнейшую очистку. Сточная вода, выходящая из септика, приобретает неприятный резкий запах сероводорода и кислую реакцию. Очистка такой воды иногда более затруднительна, чем сырой. Под влиянием сероводорода стенки железобетонного септика быстро разрушаются. По этим причинам область применения септиков весьма ограничена.
Для улучшения условий эксплуатации и, в частности, уменьшения выноса взвешенных веществ септики больших размеров рекомендуется разделять по длине на две или три камеры поперечными перегородками с отверстиями. При расходах сточных вод до 5 м3/сутки рекомендуется применять однокамерный септик, а при расходах более 5 м3/сутки − двух- или трехкамерный. В двухкамерных септиках объем первой камеры следует принимать равным 0,75, а в трехкамерных − 0,5 расчетной вместимости; вместимость второй и третьей камеры составляет по 0,25 расчетной вместимости.
Для упрощения конструкций септика допускаются отклонения от указанных соотношений вместимостей камер. С этой же целью септик может быть сделан не прямоугольным, а в виде отдельных камер, круглых в плане, из бетонных колец.
Материалом для септиков могут служить кирпич, камень, железобетон и дерево. В последнем случае для водонепроницаемости рубленый септик должен быть хорошо проконопачен, осмолен и обложен со всех сторон плотным слоем мятой глины толщиной не менее 0,4 м.
На рисунке 5 приведена схема многокамерного септика из железобетонных колец диаметром 2000 мм.

Рисунок 5 − Схема многокамерного септика из железобетонных колец диаметром 2000 мм

Впуск и выпуск воды может быть осуществлен с помощью тройников, концы которых опущены в жидкость ниже корки. Верхняя часть тройника должна быть открытой и доступной для очистки. Вода из одной камеры септика поступает в другую через отверстия в разделительных стенках. Для задержания плавающих веществ перед отводящей трубой может быть установлен щит, верхняя грань которого должна возвышаться над уровнем воды в септике не менее чем на 20 см.
Осадок из септика следует периодически удалять, но не полностью − около 20% его нужно оставлять для заражения анаэробными бактериями вновь поступающего осадка. Осадок удаляется самотеком по иловой трубе под гидростатическим напором или откачивается насосом.
Для упрощения эксплуатации септиков длительность пребывания ила в установках малого объема может быть увеличена до 1 года, что приводит к увеличению объема, септической части.
Обработанные в септиках сточные воды могут быть использованы в агрикультурных целях.
В существующей схеме водоотведения сточные воды откачиваются ассенизаторскими машинами и сбрасываются на рельеф за пределами поселка.

2.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и
сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система канализации в с. Половинное состоит из канализационной насосной станции, очистных сооружений и канализационных сетей протяженностью 2км.
Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 0,6 тыс куб.м./сут. Ввод в эксплуатацию – 1986. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства оставляет 51%.
Канализационные сети состоят из стальных труб диаметром 65мм.

2.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации городского поселения.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
˗	Строгим соблюдением технологических регламентов;
˗	Регулярным обучением и повышением квалификации работников;
˗	Контролем за ходом технологического процесса;
˗	Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
˗	Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000;
˗	Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;
˗	Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.

2.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации города. Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву. Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и биологическую очистку, но технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется капитальная реконструкция очистных сооружений.
Воздействие планируемых к размещению объектов:
Мероприятия по ремонту сетей водоснабжения, ремонту и замене колонок и водопроводных башен улучшат состояние водопроводных сетей, будут способствовать повышению качества питьевой воды, предотвращению потерь водных ресурсов.
Реконструкция и ремонт объектов канализации обеспечит уменьшение воздействия загрязненных стоков на почвы, грунтовые и подземные воды.
Возможное воздействие на грунтовые и подземные воды в период работ по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и канализации будет носить временный характер. При эксплуатации объектов при условии соблюдения санитарных требований негативного воздействия не прогнозируется.
Сведения показателях сбрасываемых сточных вод приведены в таблице 23.
Таблица 23 − Показатели качества сточных вод
№ объекта на схеме	Загрязняющее вещество	Код загрязняющего вещества	Нормативно допустимый сброс загрязняющего вещества		Установленный лимит сброса загрязняющих веществ
			мг/л	т(кг)	мг/л	т(кг)
1	2	3	4	5	6	7
Сброс сточных вод в р. Амур	Взвешенные вещества	11	фон+0,25	0,288	15	1,333
	БПК5	9	2,2	0,195	11	0,977
	Амоний солевой	15	0,5	0,044	0,28	0,024
	Нитраты	17	40	3,553	2	0,178
	Нитриты	18	0,08	0,0072	0,04	0,003
	Хлориды	14	300	26,647	10	0,888
	Сульфаты	13	100	8,882	2	0,178
	Фосфаты	19	0,61	0,054	0,05	0,004
	Сухой остаток	12	1000	88,476	1000	88,476
	Железо	21	0,1	0,009	0,049	0,004
	Нефтепродукты	10	0,05	0,004	0,05	0,004
	Фенолы	22	0,001	0,00009	0,001	0,00009
	АПАВ	16	0,5	0,044	0,039	0,003
	Жиры	20	0,05	0,004	0,025	0,002

2.1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Территория поселения, неохваченная централизованной системой водоотведения является индивидуальная жилая застройка с. Половинное, пос. Голубинский и пос. Калиновский.
На данной территории населением используются индивидуальные септики и выгребные ямы.

2.1.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

В системе водоотведения существуют следующие проблемы:
˗	высокая степень износа сетей канализации;
˗	использование неэффективных очистных сооружений (септиков);
˗	выпуск части сточных вод в водный объект без очистки;
˗	необеспеченность большей части населения централизованной системой водоотведения.
Дождевая канализация закрытого типа в Половинском сельском поселении отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.
Отсутствие дождевой канализации также способствует:
- развитию процесса подтопления - плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;
- формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;
- проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.
Анализ территории выявил полное отсутствие организованного поверхностного стока.
# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 29.06.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда.

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Годовой объем сточных вод составляет 134,45 тыс. м3. Баланс водоотведения представлен в таблице.

Таблица 24 Баланс сточных вод

№ п.п.	Потребители	Существующие значения
		Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Часовой расход, м.куб/час
1	Население	43,09	118,04	4,92
2	Организации	10,55	28,89	1,20
3	Прочие	74,42	203,89	8,50
4	Неучтенные расходы – 5%	6,40	17,54	0,73
5	ИТОГО	134,45	368,37	15,35

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
На территории с. Половинное не не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.
Неорганизованный сток на территории МО «Половинский сельсовет» отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории МО «Половинский сельсовет» нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

2.2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета сточных вод отсутствуют.

2.2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 1О л ет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Информация о балансах поступления сточных вод за прошедшие годы отсутствует, проведение ретроспективного анализа не представляется возможным.

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.
Результаты расчета суммарного расхода сточных вод представлены в таблице.
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Итого прогнозный расход сточных вод по МО «Половинский сельсовет» : 445,72 м3/сут.; 162,69 тыс. м3/год.
Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице.

Существующие и перспективные балансы сточных вод Таблица 25

№ п.п.	Потребители	Существующие значения			Прогноз на 2025 год			Прогноз на 2034 год
		Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Часовой расход, м.куб/час	Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Часовой расход, м.куб/час	Годовой объем стоков, тыс. м3	Средний суточный объем, мЗ/сут.	Часовой расход, м.куб/час
1	Население	43,09	118,04	4,92	47,39	129,85	5,41	52,13	142,83	5,95
2	Организации	10,55	28,89	1,20	11,60	31,78	1,32	12,76	34,96	1,46
3	Прочие	74,42	203,89	8,50	81,86	224,28	9,35	90,05	246,71	10,28
4	Неучтенные расходы – 5%	6,40	17,54	0,73	7,04	19,30	0,80	7,75	21,22	0,88
5	ИТОГО	134,45	368,37	15,35	147,90	405,20	16,88	162,69	445,72	18,57

2.3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Централизованная система водоотведения поселения состоит из:
˗	внутриквартальной и внутридворовой сети;
˗	уличной сети;
˗	главных канализационных коллекторов;
˗	смотровых колодцев;
˗	очистных сооружений;

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;

На данный момент проектная производительность очистных сооружений не позволит обработать объем сточных вод, получившийся при подключении всех абонентов к системе централизованной канализации.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений Таблица 26

№	Наименование	Ед. изм.	Расход воды
			I очередь	Расчетный срок
1	Часовой расход	м3/час	16,88	18,57
2	Необходимая мощность очистных сооружений	м3/час	17	19

Характеристика существующих очистных сооружений Таблица 27
Характеристика канализационных очистных сооружений					Характеристика выгребной канализации
№	Наименование очистных сооружений	Тип очистки	Наличие и характеристика отдельных сооружений					Месторасположение (адрес)	Объем, м3	Периодичность откачки
			приемная камера	решетки	песколовки	первичные отстойники	сооружения биологической очистки	вторичные отстойники	сооружения по обработке осадка	сооружения по утилизации осадка	другие виды обработки стоков	лабораторный контроль	диспетчерская служба и автоматизация	Другие сооружения на площадке, характеристика	журнал другая документация

1	Канализационные очистные сооружения малой производительности	Поля фильтрации	40 м3	4	2	40 м3	есть	есть	нет	нет	Поля фильтрации	есть	есть	нет	есть	Ст. Краснозерская	40 м3	1 раз в год
	0,5-25,0 м3 в сутки
	1986г.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

В связи с наличием на канализационной сети участков, подлежащих замене, возможно возникновение аварийных ситуаций.
Отвод и транспортировка стоков от абонентов к очистным сооружениям канализации будет производиться через систему самотечных трубопроводов и систему КНС. Из насосных станций сточные воды транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.
В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо предусмотреть графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки..
В поселении отсутствует резерв производственных мощностей очистных сооружений.
Общее расчетное накопление стоков по поселению составит- на II этап строительства – 445,72 м3/сутки.

# 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения;
Ввиду низкой плотности жилой застройки развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах Половинского сельского поселения не целесообразно.
Необходимость программно – целевого метода решения проблем вызвана требованиями новых подходов действующих законодательных механизмов, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". При разработке Инвестиционной программы необходимо согласовывать ее мероприятия с рядом других Муниципальных, Федеральных целевых программ для наиболее рационального подхода, а также с целью эффективного использования финансовых, материальных, информационных и иных средств.

Ливневая канализация

Согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по магистральному коллектору поступают в район канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Таблица 28

№ / п/л	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
1.	Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации	500	Улучшение качества оказываемой услуги, улучшение экологической обстановки
2	Ремонт канализационных сетей с заменой труб	1200
3	Строительство ливневой канализации	-

* Окончательная стоимость уточняется после разработки рабочей проектной документации

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Для предупреждения эпидемиологических ситуаций требуется ремонт канализационных сетей.
Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.
Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно- бытовой канализации. Территория планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям.

2.4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Информация о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения отсутствует.

2.4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
Информация о вариантах маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) ливневой канализации по территории поселения и расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отсутствует.

2.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Трубопроводы сети ливневого водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Согласно СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций городского поселения следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 29 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
Сооружения для очистки сточных вод	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки
	до 0,2	более 0,2 до 5,0	более 5,0 до 50,0	более 50,0 до 280
Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары	15	20	20	30
Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки	150	200	400	500
Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях	100	150	300	400
Поля / а)фильтрации / б) орошения
	200	300	500	1 000
	150	200	400	1 000
Биологические пруды	200	200	300	300

2.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения отсутствует.

2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ.

2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
На ОСК возможна организация обработки осадка из сооружений на специальном оборудовании. Данная мера позволяет уменьшить объем осадка, тем самым снижая затраты на его утилизацию.

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержашихся в планах по снижению сбросов загрязняющих вешеств, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади
Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для ОСК составляет 150 м.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.
Таблица 30 − Перечень определяемых показателей качества сточных вод
№ п/п	Загрязняющее вещество	Код загрязняющего вещества
1	2	3
1	Взвешенные вещества	113
2	Нитрит-анион	29
3	Нитрат-анион	28
4	Азот аммонийных солей	3
5	Растворенный кислород
6	Окисляемость бихроматная (ХПК)	70
7	БПК5	132
8	Сухой остаток	83
9	Хлориды	52
10	Фосфаты	90
11	СПАВ	36
12	Сульфаты	40
13	Нефтепродукты	80

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:
- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
- рациональное использование водных ресурсов;
- предотвращение загрязнения водоёмов;
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;
- борьба с негативными воздействиями водных объектов.
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство. реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Оценка капитальных затрат на строительство объектов централизованной системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.
Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».
Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения" содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Целевые показатели рассчитываются, исходя из:
- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;
- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 31
Показатель	Используемые данные	Еденица измерения	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Показатель качества очистки сточных вод	Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель качества обслуживания абонентов	Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»	мин	-	-	-	-	-	-	-	-
Показатель эффективности использования ресурсов	Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод	кВт*час/м3	-	-	-	-	-	-	-	-

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
2.8	Перечень	выявленных	бесхозяйных	объектов централизованной	системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию" содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты.
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- на основании заявлений юридических и физических лиц;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО «Половинский сельсовет».